附件

常德财鑫金融控股集团有限责任公司

“模块化机房建设迁移”项目竞争性谈判响应文件

谈判响应人：    （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人： （签字或盖章）

日  期： 2021  年 6  月  日

目    录

一、法定代表人资格证明书

二、谈判授权委托书

三、谈判函

四、谈判函附表

五、依法缴纳税收承诺书

六、前三年经营活动中没有重大违法记录的书面声明

七、用户需求书

八、要求响应人提交的其他资料

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名：          性别：          年龄：

职务：        ，系_____________________的法定代表人。

特此证明。

谈判响应人：（盖章）

日  期：      年      月      日

谈判授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（谈判响应人名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_______________（谈判人）的_________的谈判活动。代理人在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         性别：      年龄：      身份证号：

单位：          部门：        职务：               。

谈判响应人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

注：本授权委托书必须将被授权人身份证复印附后；

谈判函

致：常德财鑫金融控股集团有限责任公司

1、依据贵方“模块化机房建设迁移”项目竞争性谈判 的谈判邀请，我方代表 （姓  名、职  务）  经正式授权并代表 （谈判供应商名称） 提交响应文件(含价格文件、商务技术文件)各正本一份，副本一份。

2、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、一旦我方中标，我方保证按合同约定负责完成整个项目。

响应人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码

电话：

传真：

日期：_____年____月____日

谈判函附表

比选人名称：

| 序号 | 项目名称 | 常德财鑫金融控股集团有限责任公司“模块化机房建设迁移” |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价(元) | 大写： 小写：￥ |
| 2 | 工期 | 按甲方规定的时间期限内 |
| 3 | 备 注 |  |

响应人:  (盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日   期：        年     月     日

注： 比选函附表中的比选总报价应与比选函中的总报价一致。

# 依法缴纳税收承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

（单位公章）

年  月  日

# 前三年经营活动中没有重大违法

# 记录的书面声明

# 致                                  ：

我单位在近三年经营活动中没有重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

意向合作机构名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

用户需求书

一、一体化配电模块

- 要求机柜内安装，模块化设计；

- 开关采用国产知名品牌：主路输入空开配置要求不小于1*125A/3P; 空调及照明开关配置要求不少于3*32/1P；UPS输入输出开关配置要求不少于63A/3P输入+旁路输入100A/1P+UPS输出100A/1P+UPS维修旁路100A/2P；IT输出开关配置要求不少于10*32A/1P；

- 要求含主路三相智能电量仪；

- 配电模块输入端要求带C级浪涌保护,带防雷开关32A/4P；

二、UPS电源系统

1.UPS产品

1.	1台20KVA UPS主机基本要求为：根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U。

2.	通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活。

3.	宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；

4.	输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%。

5.	宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。

6.	UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性。

7.	输出稳压精度高，输出电压 220/230/240Vac±1%（输出单相时）。

8.	低输出电压谐波，输出THDV：＜2%（线性负载）。

9.	具备大充电电流，最大可增至20A，成倍缩短充电时间。

10.电池电压宽范围可调：±12～±20节连续可调（即直流电压±144～±240V），现场配置灵活。

11.整机效率：＞95%，带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载；

12.	主机具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。

2.蓄电池

- 1、UPS配置32节免维护密封铅酸蓄电池组，规格为:12V100AH ，高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。

- 2、充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水，补液和测量电解液比重；

- 3、独有配方，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命可达6年以上（25℃）；

- 4、优质高纯度材料，每月小于4％的自放电电流，减轻客户电池维护工作；

3.电池柜

拼装落地式安装，含电池连接线缆和电池开关。

三、精密制冷模块

- 1、本项目采购1套≥8KW机架式空调；

- 2、精密制冷模块尺寸要求：8KW高度不大于8U，深度不大于760mm；

- 3、精密制冷模块满足三面出风要求（左右上），确保机柜送风最合理，送风面积最大；

- 4、精密制冷模块后部近风口标配过滤网；标配电加热与排水泵，无需配置外部接水盘；

- 5、R410A环保制冷剂、EC风机、电子膨胀阀、直流变频进口压缩机；

- 6、精密制冷模块采用R410A 环保制冷剂，环保性能优异；

- 7、标配高效直流变频EC 压缩机、电子膨胀阀，具备制冷量无级调节功能；

8、制冷模块室内风机、室外风机均采用高效低噪EC 离心风机，高效节能；

9﹑制冷模块室内机配置拉手，可轻松进行抽拉安装和维护，室内机电控箱可抽拉，方便巡检；

10﹑精密制冷模块具备告警保护和专家级的自诊断功能，提前告警，防患于未然；

11﹑采用防凝露和除湿工况特殊设计，避免机柜出风侧凝露，除湿逻辑防止吹水；

12﹑标配高低浮子开关和强排水泵，保证负压环境下排水顺畅，可选配水浸传感器；

13﹑具备来电自启动和防雷功能；

四、IT机柜

- 1、本项目采购4套，冷通道密闭机柜宽*深*高：600*1400*2000mm，前单开玻璃门，后双开钣金门；机柜顶部标配应急风扇功能，在市电断电时能够保证机柜内通风散热；

2﹑机柜内部具备照明灯具，开门自动亮灯，采用UPS供电，1米照度不低于50 Lux；

- 3、机柜具备机柜开门检测模块，可实施监控柜门开启状态，保证安全及节能；

- 4、机柜内部应具备不间断的照明灯具，开门自动亮灯，闭门关灯（提供灯具及自动开关实物照片证明）；还应配置人体感应的氛围灯功能，人来灯亮，人走灯灭；灯带可实现红、蓝可变色，正常时为蓝色，冷通道高温时变成红色，用于冷通道高温预警。（提供厂家产品彩页证明材料）。机柜两侧标配毛刷保护器，防止机柜内部冷气流失，节能环保；

- 5、机柜要求不低于框架结构，采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料。

- 6、机柜颜色为标准黑色细沙纹；

7、冷热通道配置磁吸式、带OLED显示的温湿度感应器，可灵活调整位置或扩容，支持首尾设备串联。

8、采用红外光电烟雾探测器，具有防尘、防虫、抗外界干扰等功能，带金属屏蔽罩，抗射频干扰

五、动环监控系统要求

1、模块化机房配置监控一体机，供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，立即通过E-mail、短信、声光告警和语音告警等多种报警方式告知运维人员，记录历史数据和报警事件。

2、支持手机APP实时查看设备信息，实现移动运维，要求APP电子版权认证证书证明。

3、监控系统应具有的监控功能：
  （1）支持市电三相线电压，三相相电压，三相电流，频率，三相有功、无功、视在功率，电量等检测，并显示曲线图；显示精度应符合国标的要求；

（2）支持UPS主输入电压、电流、频率，UPS旁路输入电压、电流、频率，UPS输出电压、电流、频率，电池电压、充放电电流、后备时间并显示曲线图，显示精度应符合国标的要求；

（3）支持配电柜的主路、支路的电压、电流、电能、开关状态、负载率等检测，并支持配电拓扑图，详细显示各开关状态和电流信息。

（5）支持空调回送风情况、运行状况，空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。

（6）支持温湿度系统：监控模块机柜内温湿度情况，在温度异常情况下，系统联动应急风扇或机柜门散热。

（7）支持烟感系统：监测烟雾状态，异常时进行紧急消防联动

（8）支持水浸系统：水浸绳可围绕空调及水管底部，检测到漏水后输出报警信号

（9）支持门禁控制系统，可实现查看每个门人员的进出情况和门开关，各种非正常状态报警等）；

（10）支持视频录像功能，可实现对模块化机房的人员活动情况实时监控，满足连续录像30天的需求。

（11）支持控制模块内的氛围灯功能，可通过氛围灯展示模块内告警情况。

4、监控设备技术参数：

数据采集主机：①机柜前面配置10吋触摸屏，要求数据采集主机与屏幕一体化设计，占用机柜<0 U；②支持2路10/100/1000M网口高可靠冗余设计；支持SD卡扩展;须集成RS485（不少于4路），支持RS232/RS485（不少于2路）复用，支持 DI（不少于8路以上）接口；支持1路USB接口；支持电源灯、故障灯、状态灯、指示灯。

- 5、机房防雷要求

按照IEC1312-1～3和《建筑物防雷规范》中的规范，保护计算机网络系统的设备，将需要保护的空间划分为不同的防雷区（LPZ），根据各部分空间不同的LEMP（雷闪电磁脉冲）的严重程度和实际情况确立相应的防护等级，合理使用相应的防雷器。

在信息中心计算机机房配电箱空气开关处并接第二级B级4极40KA防雷器，衰减从电源线引入的强雷电流和高电压，把雷电流脉冲降低到设备能承受的水平。技术参数：最高防雷击电流Iimp=40KA（8/20）、响应时间tA≤25 ns 。

在计算机机房UPS供电次级安装第三级C级4极20KA防雷器，技术参数：最高防雷击电流Iimp=19KA（8/20）、响应时间tA≤25 ns。

计算机房静电地板下方安装30*3等电位铜排，接机房静电地板，机柜，桥架等设备统一接入等电位铜排，总接入接地线规格采用BVR35平方，次级接地引线采用BVR6平方。

- 6、机房消防系统要求

灭火气体需采用七氟丙烷，在使用过程中不留残余物。且对环境无害存留期短，灭火效率高并无毒适用于有工作人员常驻的保护区。

主机需房采用1瓶70L柜式灭火装置，1套消防控制主机及探测系统。实现与控制系统与气体管网系统联动，实现快速灭火。

六、安全管理一体机

1、独立安全操作系统；2U机架式，冗余电源，内存48G，网络接口4个千兆电口、4个千兆光口，1个RJ45串口，2个USB接口，三年质保；

2、支持旁路引流及网关模式部署；

3、支持用户进行安全拓扑的编排，可根据实际业务环境定义业务安全区域，同时实现安全功能统一管理，简化运维；

4、具备业务风险可视化界面，包括业务风险状况、风险事件状态及整体安全风险等，针对单独业务系统可提供业务风险提供业务状态及业务风险分析评估。

5、支持对机房链路、网络设备、安全设备、服务器等监控，无需用户手工添加，只需通过扫描，可自动发现网络中的路由、交换、无线AC、无线AP、服务器硬件、刀片、存储、数据库、中间件、虚拟化（VCENTER、宿主机、虚拟机）。

七、机房装修要求

1、主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁，在温、湿度变化作用下不易变形的材料。

2、墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面，并应避免眩光。

3、应铺设防静电地板，地板具有重载重能力，不易变形应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。

4、四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。

5、工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。

6、主机房设有外窗，需避免阳光的直射。

7、配置43寸触摸电脑一体机一台，挂装美观。